附件1         恒温恒湿室维修要求及预算

我院绿色新型材料检验研究中心有7间恒温恒湿室（设备管理编号：SJ-09-064、SJ-09-065、SJ-09-068、SJ-09-069、SJ-09-070、SJ-09-071、SJ-09-081）经常出现加湿器故障、压缩机过载、排气温度过高、外接板离线等故障报警，温、湿度无法满足试验要求（设备详细情况请投标人到现场了解）。现我院计划对该7间恒温恒湿室（含室内外机组、管道、控制系统等设备）进行维修，维修要求及预算如下：

一、维修地点：

福建省产品质量检验研究院马尾基地（福州市马尾区快安葆桢路101号）B号楼。

二、维修技术要求

1、维修前应对设备进行详细检查，具体故障原因由中标人确定并提出维修方案。维修过程中不得影响恒温恒湿室（设备编号：SJ-09-067，不在本次维修范围内）正常运行。

2、维修工作包含恒温恒湿室及其室内外机组、控制系统等设备的功能修复和安装、调试，所更换配件应为全新配件。

3、维修过程中涉及拆墙或拆除设备其他部件时应按原样安装或修复。

4、维修安装调试完成后恒温恒湿室及其机组、控制系统等设备的功能应正常，温度、湿度应符合以下技术要求：

（1）管理编号为SJ-09-064、SJ-09-065、SJ-09-068、SJ-09-069、SJ-09-070、SJ-09-071的6间恒温恒湿室应满足以下要求：

| 管理编号 技术指标 | SJ-09-064 | SJ-09-065 | SJ-09-068 | SJ-09-069 |  | SJ-09-070 | SJ-09-071 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 27℃ | 23℃ | 23℃ |
| 温度偏差 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |  | ±2℃ | ±2℃ |
| 湿度 | 50%RH | 50%RH | 50%RH | 50%RH | 65%RH | 50%RH | 50%RH |
| 湿度偏差 | ±5.0%RH | ±5.0%RH | ±5.0%RH | ±5.0%RH |  | ±5.0%RH | ±5.0%RH |
| 温度均匀度 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |  | 2℃ | 2℃ |
| 湿度均匀度 | 7.0%RH | 7.0%RH | 7.0%RH | 7.0%RH |  | 7.0%RH | 7.0%RH |
| 温度波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |  | ±1℃ | ±1℃ |
| 湿度波动度 | ±3.0%RH | ±3.0%RH | ±3.0%RH | ±3.0%RH |  | ±3.0%RH | ±3.0%RH |

（2）管理编号为SJ-09-081的1间恒温恒湿室应符合GB/T 10739-2023《纸、纸板、纸浆试样处理和试验的标准大气条件》中对温度、湿度的要求：

| 指标名称 |  |  | 单位 | 规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精确度 | 任一点10min温度和相对湿度的平均值 | 温度 | ℃ | 23.0±1.0 |
|  |  | 相对湿度 | % | 50.0±2.0 |
| 同一点稳定性 | 任一点任一30min周期内10min平均值间的极差 | 温度 | ℃ | ≤1.0 |
|  |  | 相对湿度 | % | ≤2.0 |
|  | 任一点任两个30min平均值之差 | 温度 | ℃ | ≤0.5 |
|  |  | 相对湿度 | % | ≤1.0 |
| 均匀性 | 任两点在同一时间10min平均值间极差的最大值 | 温度 | ℃ | ≤0.5 |
|  |  | 相对湿度 | % | ≤2.0 |

5、维修完成后，在达到上述温度、湿度技术要求的同时，不可降低恒温恒湿室现有的其他性能。

三、验收要求

1、维修完成后设备应可正常运行并满足本文中“二、维修技术要求”各项指标。

2、维修完成后由我院指定有CNAS资质的计量机构对恒温恒湿室温度、湿度进行校准。校准结果应满足维修技术要求。校准费用由我院承担。

四、质量保证期

质量保证期不少于24个月，从验收合格之日起计算。

五、检修时限

检修时限：合同签订后75日内完成。如果维修无法满足验收要求，应在15日内恢复原状。

六、预算及付款方式

1、预算价格：7间恒温恒湿室维修总价不超过11.8万元（含增值税专用发票税费）。

2、维修过程中所需零配件、人工、设备、工具、材料、运输、管理、墙板拆除及修复（如需要）、税费等所有费用由中标人承担。

3、付款方式：无预付款，验收合格并收到增值税专用发票后20个工作日内支付90%的费用，一年后再次计量合格支付余款10%。

七、其他事项

1、投标人可在投标前工作日到现场了解设备现有情况。联系人  肖潇  联系电话 0591-83710859 。

2、投标报价材料需提供每一间恒温恒湿室维修的费用清单，未提供的按无效投标处理。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                        恒温恒湿室维修投标报价表

| 序号 | 管理编号 | 设备地点 | 维修项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 备注 | 单台维修合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SJ-09-064 | 马尾B号楼-608右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SJ-09-065 | 马尾B号楼-608左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SJ-09-068 | B-505材料分析室（红外、显微镜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SJ-09-069 | B-505橡胶检测室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SJ-09-070 | B-427包装材料检测室（塑包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SJ-09-071 | B-426皮革鞋类室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SJ-09-081 | B-427包装材料检测室（纸包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时限 |  |  | 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此为参考格式，行、列数可自行增加，也可采用其他可将7间恒温恒湿室维修报价表述清楚的格式。