交流变频电源60kVA 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流变频电源60kVA | 1台 | 1.1输出容量：60kVA 1.2交流输入： ①相数：三相 ②波形：正弦波 ③电压波动范围：220V/380V±15% ④频率：50Hz±3Hz或60Hz±3Hz 1.3交流输出： ①相数：三相 ②波形：正弦波 ③电压低档：5-150V（L-N）最大电流:168A 电压高档：10-300V（L-N）最大电流:84A ④频率：47-63Hz可调50\60HZ固定 频率稳定率≤0.01% 1.4整机性能： ①负载稳压率：≤1%（线性负载） ②波形失真度THD：2％（线性负载） ③反应时间：最大值2ms ④保护装置：输入、输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温、短路并自动跳脱保护及告警装置 1.5显示方式： ①电压：4位数 数位电压表/解析度0.1V ②电流：4位数 电流表/解析度0.1A ③频率：4位数 数位频率表/解析度0.1HZ 1.6绝缘电抗：500Vdc 10MΩ以上 1.7耐压绝缘：1800Vac/10mA/1分钟 1.8冷却方式：强制风扇冷却 1.9使用环境：工作温度：0℃～45℃；湿度0～90％（非凝结状态）； 海拔≤1500m 1.10尺寸（W×D×H）：不大于800×1090×1600(mm) 1.11可以实现用线电压作单相运行，400V电压可以调节。 1.13附加： (1)本次招标的产品须取得认证机构颁发的该类产品的相关认证证书，并提供该产品的说明书； (2)要求配合现场安装调试。 (3)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 （4）合同签订后，应能在2个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 | GB16917.1、GB14048.1，GB14048.4、GB14048.11等 |